## Slide 1
Měření odporu
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
  Měření odporu
    přímo – ohmmetr
    nepřímo
      voltmetr a ampérmetr
      můstek
  Měření izolačního odporu
  Měření zemního odporu

## Slide 3: Rozcestník
Látku dle osnovy se naučte z
http://www.sse-najizdarne.cz/dokumenty/studijni_materialy/elektricka_mereni.pdf
a také z
http://www.bernkopf.cz/skola/predmety/mereni/materialy/skripta/mereni_2.pdf

## Slide 4: Ohmmetr

## Slide 5: Měření izolačního odporu

## Slide 6: Měření izolačního odporu
Příklad měření izolačního odporu el. instalace přístrojem PU195

## Slide 7: Měření izolačního odporu
Příklad měření izolačního odporu spotřebiče bez vidlice

## Slide 8: Měření zemního odporu
Odpor mezi měřicími body E a H se skládá z těchto odporů:
odpor mezi elektrodou E a zeminou (ten chceme změřit)
odpor zeminy mezi E a H (nezajímá, a stejně je zanedbatelný)
odpor mezi elektrodou H a zeminou (nezajímá)
Odpor zeminy je zanedbatelný.
Odpory mezi elektrodami a zeminou jsou největší, jsou na nich největší úbytky napětí.
Když změříme napětí VES mezi body E, S a vydělíme proudem I, dostaneme zemní odpor elektrody E.

## Slide 9: Měření zemního odporu
Na vzdálenosti d a d moc nezáleží. Když budeme chodit po zahradě a píchat elektrodu S do různých míst, naměříme stejná napětí.
Viz předchozí obrázek:
Napětí prudce ubude hned u měřené elektrody E, a pak na celé zahradě se už nemění.
Až u elektrody H zase prudce poklesne, ale to už nás nezajímá.

## Slide 10: Měření zemního odporu
Do naměřeného odporu je započítán i odpor vodiče mezi přístrojem a zemničem E. To je chyba.

## Slide 11: Měření zemního odporu
Proud obvodem teče mimo měřicí napěťové svorky E a S.
Proto se odpor jejich vodičů do výsledného odporu nezapočítá.

## Slide 12: Video
Multimeter tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=bF3OyQ3HwfU&feature=em-subs_digest-vrecs